## Spec kabely (hidden)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## Štítek
ČÁST: Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  |  | INVESTOR: Jedličkův ústav a školy
MÍSTO STAVBY: U Jedličkova ústavu 1349/2, Praha
SPECIFIKACE MATERIÁLU
STAVBA: Návrh záložního napájení
FORMÁT |  | 2x A4 | MĚŘÍTKO | Č. KOPIE | P. KOPIÍ | ARCH. ČÍSLO | REV.
DATUM |  | 10/2016 | - |  |  | 201615-147901 | 0
STUPEŇ PD |  | DPS
SOUBOR
ZPRACOVATEL: RPA ELEKTROPROJEKTY Ing. RADEK PAIER IČ: 486 90 881 Web: www.rpa-elektroprojekty.cz

## Specifikace materiálu
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka |  | SO / PS | Skupina
Item | Name | Material Specification | Count | Unit | Unit Material Price (Kč) | Unit Assembly Price (Kč) | Material Price (Kč) | Assembly Price (Kč) | Total Price (Kč) | Comments |  | CO / PU | Skupina
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka | Rezerva | SO / PS | Skupina
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS
|  | Záložní zdroje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
1 |  | Dieselgenerátor 200kVA/160kW | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | napětí: 3x400/230V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | kapotované provedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | nádrž na minimálně 1 hodinu provozu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | výfuk délky cca 12m (2 kolena) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | ostatní příslušenství (rozvaděč řízení, baterie apod.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | rozvaděč automatického převzetí zátěže ATS (250A, viz schéma v.č. -147302) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | pomocné ocelové konstrukce (pro ATS, pro výfuk) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | dodavatel upřesní výkon generátoru podle zadání zátěže - viz technická zpráva -147001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Záložní zdroje
|  | Rozvaděče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
2 |  | Rozvaděč R-NB-HR - doplnění | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
|  | - doplnění a úpravy dle schématu v.č. -147301 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
3 |  | Rozvaděč RP1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
|  | - nový rozvaděč dle schématu v.č. -147303 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Rozvaděče
|  | Kabely |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
4 |  | CYKY-J 3x70+35 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
5 |  | H07RN-F 4x50 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
6 |  | CXKH-V 3x50+25 P60-R (B2ca, s1, d0), NKT Cables | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
7 |  | CXKH-V 4x16 P60-R (B2ca, s1, d0), NKT Cables | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
8 |  | CMSM-J 3x2,5 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
9 |  | CMSM-J 12x1 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
10 |  | Plastové štítky pro označení kabelů | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabely
|  | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
11 |  | Drátěný kabelový žlab Kopos DZ 60x100 (min. P60-R, vzdál. podpěr max. 1m) | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | montáž dle návodu výrobce |  | JUS | Kabelové trasy
12 |  | Perforovaný kabelový žlab Kopos KZ 60x100x1.50 (min. P60-R, vzdál. podpěr max. 1,2m) | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | montáž dle návodu výrobce |  | JUS | Kabelové trasy
13 |  | Drátěný kabelový žlab Kopos DZ 60x100 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
14 |  | Perforovaný kabelový žlab Kopos KZ 60x100 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
15 |  | Příchytky Omega, Kopos 5220 ZNM | 45 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
16 |  | Příchytky Omega, Kopos 5232 ZNM | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
17 |  | Pomocné ocelové konstrukce (venkovní část trasy vč. zastřešení) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
18 |  | Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 | montáž dle návodu výrobce |  | JUS | Kabelové trasy
19 |  | Protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), certifikované | 0.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Kabelové trasy
|  | Uzemnění a hromosvod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
20 |  | Pásek FeZn 30x4mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
21 |  | Drát FeZn ø10mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
22 |  | Drát AlMgSi ø8mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
23 |  | Jímací tyč d. 1500mm vč. podstavce | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
24 |  | Výkop hloubky 0,7 m pro zemnicí pásek (vč. zásypu, obnovení povrchu) | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
25 |  | Pomocný a upevňovací materiál (svorky, podpěrky, příchytky apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Uzemnění a hromosvod
|  | Ostatní položky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
26 |  | Výchozí revize | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
27 |  | Zařízení staveniště | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
28 |  | Stavební přípomoci (prostupy apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
29 |  | Odvoz odpadu k ekologické likvidaci | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
30 |  | Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod. | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
31 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
32 |  | Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | JUS | Ostatní
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Součty | 387.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Přehled
Rekapitulace cen
| SO / PS | (Vše) | Všechny
Data
| Položka | Cena dodávky | Cena montáže | Celkem
| Záložní zdroje | 0 | 0 | 0
| Rozvaděče | 0 | 0 | 0
| Kabely | 0 | 0 | 0
| Kabelové trasy | 0 | 0 | 0
| Uzemnění a hromosvod | 0 | 0 | 0
| Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkový součet | 0 | 0 | 0