INVESTOR:

Jedličkův ústav a Mateřská škola a

Základní škola a Střední škola

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

Ing. Lukáš Cvrček

Josefa Kolumbuse 471

262 03 Nový Knín

IČO 65596331

mail. cvrcek@email.cz

Tel. +420 603 947 834

ÚPRAVA SPOLEČNÝCH PROSTOR DM TAPKY

Na Pankráci 479/13, Praha 4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

02/2019

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

ÚPRAVA SPOLEČNÝCH PROSTOR DM TAPKY

Na Pankráci 479/13, Praha 4

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Na Pankráci 479/13, Praha 4

c) předmět dokumentace

Udržovací práce.

1.2 Údaje o investorovi

Jedličkův ústav a Mateřská škola a

Základní škola a Střední škola

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Lukáš Cvrček

Josefa Kolumbuse 471

262 03 Nový Knín

IČO 65596331

mail. cvrcek@email.cz

Tel. +420 603 947 834

2  Zhodnocení stávajícího stavu

Jedná se o obnovu společných prostor v rámci objektu Domova mládeže Tapky – vstupní hala, chodby, schodiště. V prostorách došlo za posledních několik desítek let pouze k dílčím opravám a udržovacím pracím. V minulém roce došlo v celé budově k instalaci systému EPS, drážky po kabelové instalaci byly zapraveny, bez celkové obnovy povrchu. Povrch stěn je dílčím způsobem poškozen od provozu elektrických vozíků uživatelů objektu.

Podlahové krytiny ze zátěžového PVC jsou v ploše opotřebeny  a lokálně poškozeny, zejména kolem rohů, výstupu z výtahu apod.

Objekt má schodiště z masivních kamenných stupňů, zábradlí uvnitř ramen je z jeklové konstrukce s výplní z drátoskla a s dřevěným madlem. Z vnější strany schodiště je trubkové madlo. Ocelové části zábradlí i madlo mají poškozený nátěr, výplň z drátoskla je v pořádku.

V prostorách je nedostatečné umělé osvětlení, které neodpovídá požadavkům  ČSN EN 12464-1.

U vnitřních dveří do jednotlivých pokojů je v souladu s PBŘ objektu požadavek na požární odolnost 30min. DP3. tento požadavek dveře formálně splňují, nicméně během prohlídky bylo zjištěno, že jde o starší provedení bez celoobvodového zpěňujícího těsnění. Některá dveřní křídla navíc při uzavření nedoléhají po celém obvodě k zárubni a není tak možné zaručit kouřotěsnost a celkovou požadovanou požární odolnost.

3. Popis plánovaných prací

Dle výše uvedeného je ve společných prostorách navržena obnova všech povrchů – stěny, stropy, výměna a doplnění osvětlovacích těles, výměna otopných těles a jedné větve stoupacího potrubí na chodbě a výměna vnitřních dveří.

- stěny a stropy chodeb a schodiště:

Stěny chodeb a schodiště byly v nedávné době lokálně opraveny po instalaci systému EPS v budově. V rámci navrhovaných prací bude třeba ve stěnách v rámci nyní navrhovaných prací  provést drážky pro kabeláž nově navrhovaných svítidel a drážku pro měněné stoupací potrubí vytápění. Tyto drážky budou zednicky zapraveny. Stěny budou následně oškrábány, omyty, napenetrovány a celoplošně vyštukovány. Stěny budou vymalovány v odstínu dle konkrétního podlaží. V prostoru schodiště bude malba do v. 1,5m omyvatelná.

Na každém podlaží budou vytvořeny niky 200x300x600mm pro zavěšení hasicích přístrojů, vnitřky nik budou omítnuty, oštukovány a opatřeny malbou dle okolních stěn.

Rohy kolem ostění výtahu budou zaobleny, zaoblení bude omítnuto a vyštukováno.

Stěny budou opatřeny ochrannými nerezovými plechy šířky 200 + 100mm.

- vzhledem k tomu, že v prostorách je provedena stávající a zachovávaná elektroinstalace silnoproudá, slaboproudá a EPS,  budou zásahy do stěn prováděny ručně, s nejvyšší opatrností a po detekci a vytyčení stávající kabeláže !!!

- jakékoliv poškození stávající kabeláže bude protokolárně oznámeno a řešeno s investorem!!!

- podlahy:

Stávající PVC v chodbách + protiskluzná guma v chodbě k únikovému východu budou strženy, povrch bude přebroušen a vystěrkován. V prostorách bude položeno přilepením nové PVC, resp. prostiskluzná guma, v odstínu dle jednotlivých podlaží. PVC bude mít třídu zátěže 34 v souladu s ČSN EN 13329.

Obvodová lišta bude provedena vytažením PVC na stěnu do obloučku do ukončovacího profilu.

- schodiště:

Kamenné stupně budou včetně boků hloubkově očištěny. Na hranách prvního a posledního stupně v každém rameni bude obnoven kontrastní epoxidový nátěr š. 100mm.

- zábradlí:

U vnitřního zábradlí schodiště dojde k obnově nátěru u kovových částí, nátěr bude proveden v kovářské barvě v odstínu šedém. Dřevěné madlo bude repasováno, obroušeno a natřeno transparentním lakem. Výplně z drátoskla budou zachovány.

Trubkové madlo vně schodiště bude obroušeno a natřeno v kovářské barvě šedé.

- vnitřní dveře:

Vnitřní dveře budou vyměněny za nové, plné deskové, ve světlém dekoru (javor, bříza). Dveře do soc. zázemí jsou bez požární odolnosti, s kováním klika/klika a wc zámkem. Dveře do jednotlivých pokojů budou mít požární odolnost 30min. DP3, kování klika/klika a vložkový zámek. Dveře budou z obou stran opatřeny krycími nerezovými plechy 200+100mm a z obou stran trubkovými madly.

- zárubně:

U dvou místností dojde k výměně ocelových zárubní za nové. Nové zárubně budou mít požární odolnost 30min.

Všechny zárubně budou nově natřeny, odstín střední šedá, lesklá, bude upřesněno investorem na základě vzorků.

- závěsný systém:

U stěn dle výkresové části dojde k instalaci kolejnice pro možnost variabilního zavěšení obrazů a dalších prvků kolem stěn

- informační systém:

V prostorách bude obnoven informační systém včetně tabulek požární ochrany.

4. Elektroinstalace

- v prostorách dojde k výměně a doplnění osvětlovacích těles za LED typy. Hlavní osvětlení na chodbě bude provedeno z LED lineárních svítidel, které budou napojeny na stávající vývody

- osvětlení na stěnách chodeb bude obnoveno a doplněno svítidly s LED zdrojem 2xGU10, budou částečně použity stávající vývody a částečně doplněny novým světelným obvodem, který bude napájen ze stávajícího podlažního rozvaděče, jištění kombinovaným chráničem 1x10A/0,03A

- na mezipodestách schodišť budou umístěny kruhové LED svítidla, které budou také napojeny na stávající vývody

- požadovaná hodnota činitele osvětlení dle ČSN EN 12464-1 je pro chodby 100lx, pro schodiště 150lx. Vzhledem k tomu, že v prostorách se pohybují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, je navrhovaný činitel denního osvětlení zvýšen na 300lx.

- stávající svítidla nouzového osvětlení budou nahrazena novými, typ LED 7W, při zachování polohy i vývodu

- v prostoru pod podlažním rozvaděčem dojde k doplnění zásuvek do celkového počtu 5ks

- v rámci elektroinstalace dojde ke kompletní výměně vypínačů a zásuvek, nové budou s celoplošnou klapkou, v dekoru stříbrné metalízy. Vypínače a zásuvky budou přednostně sdružovány do vícenásobných rámečků

- nově navrhované světelné obvody budou napájeny kabely CYKY J 3x1,5mm

- nově navrhované zásuvkové obvody budou napájeny kabely CYKY J 3x2,5mm

- kabely budou vedeny v drážkách ve zdivu

- vzhledem k tomu, že v prostorách je provedena stávající zachovávaná elektroinstalace silnoproudá, slaboproudá a EPS,  budou drážky pro novou kabeláž prováděny ručně, s nejvyšší opatrností a po detekci a vytyčení stávající kabeláže !!!

- jakékoliv poškození stávající kabeláže bude protokolárně oznámeno a řešeno s investorem!!!

5. Vytápění

Dojde k výměně otopných těles včetně stoupacího potrubí na chodbě a k výměně otopného tělesa ve vstupní hale.

Nové stoupací potrubí bude provedené z vrstveného plastového potrubí, izolované návlekovou izolací a umístěné v drážce ve zdivu. Stoupací potrubí bude v 1.pp napojené na stávající rozvod a opatřené uzavíracími a vypouštěcími ventily. Stoupací potrubí bude v nejvyšším místě opatřeno automatickým odvzdušňovacím ventilem.

Otopná tělesa budou desková, typu VK, opatřena termostatickými hlavicemi.

6.  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- vzhledem k časovým možnostem kdy je možné práce provádět – prostory jsou prázdné a je možné zde provádět rozsáhlejší stavební činnost pouze v průběhu letních prázdnin, budou výše popsané navrhované práce rozděleny do dvou etap:

1. etapa - červenec 2019 – srpen 2019:

- navrhované činnosti a orientační termíny:

- drážkování pro nové instalace, niky pro has. přístroje, výměna zárubní:	1 týden

- hrubé rozvody elektro, UT							1 týden

- zednické zapravení po hrubých rozvodech				2 týdny

- kompletace elektro, UT							1 týden

- dokončení, úklid								1 týden

2. etapa - červenec 2020 – srpen 2020:

- navrhované činnosti a orientační termíny:

- celková obnova povrchů – stěny, stropy					2 týdny

- hloubkové čištění schodiště							1 týden

- repase zábradlí								2 týdny

- výměna podlahových krytin 						2 týdny

- dokončení, úklid								1 týden

7.  Zásady organizace provádění prací

#### Práce budou probíhat dodavatelsky, konkrétní firma bude vybrána na základě výběrového řízení.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro potřeby stavby je zajištěna v objektu.

b) dopravní trasy

Ul. Na Pankráci.

c) vliv provádění udržovacích prací  na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby či pozemky.

d) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při udržovacích pracích, jejich likvidace

Všeobecně

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č.185/2001 Sb., „o odpadech“ ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP a Mzd č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR

- Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadu a pro nakládání s nimi

#### Původcem odpadu z hlediska povinností při nakládání s odpady vzniklými z realizace stavby bude stavební firma provádějící stavbu, na základě uzavřené smlouvy o původcovství odpadů.

#### Povinnosti původce odpadu:

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. „o odpadech“. Původce odpadu bude dle  16, odstavce (1) zákona „o odpadech“ odpady:

- zařazovat podle druhů (Katalog odpadů) a kategorií (nebezpečné odpady) dle § 5 a 6

- zajistit přednostní využití odpadů

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12, odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- zajistit písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů):

1/ Odpady ze stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č.381/2001Sb., Katalog odpadů).

2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

- předcházení vzniku odpadů

- příprava k opětovnému použití

- recyklace odpadů

- jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě

4/ Na závěr prací bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů

e) ochrana životního prostředí při udržovacích pracích

- veškeré práce na stavbě budou probíhat ve všední dny, v době od 7:00 do 21:00 hodin

- na stavbě nebude používán kompresor o hladině akustického tlaku vyšším než Lw < 98 dB, který bude umístěn v akustickém boxu, případně elektrický kompresor o hladině akustického výkonu max. Lw < 75 dB

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na udržovacích pracích

Při provádění stavby musí být dodržovány ustanovení vyhlášky č. 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, dále vyhlášky NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

Veškeré práce smí realizovat pouze pracovníci s platnými oprávněními, případně s prokazatelným proškolením pro daný druh práce.

Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 332000–4-41, ČSN 332000–4-43.

V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici požární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáže a odstraňovány možné příčiny požáru.

Povinností stavbyvedoucího je dodržování předpisů průběžně kontrolovat.